ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 
ПЛАСТИКАТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 19034-82

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТРУБКИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА Технические условия Tubes of polyvinylchloride plastic. Specifications | ГОСТ 19034-82 |
| --- | --- |

Срок действия с 01.01.84

до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675-87, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.

# 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от свойств исходного пластиката трубки выпускаются марок, приведенных в табл. 1.

1.2. Трубки выпускаются размерами, указанными в табл. 2. Длина трубок не должна быть менее 5 м.

1.3. В зависимости от толщины стенки трубки выпускают I и II исполнения. Трубки II исполнения имеют утолщенную стенку. Теоретическая масса 1 м трубки приведена в приложении 2.

Таблица 1

| Марка трубки | Марка поливинилхлоридного пластиката по ГОСТ 5960-72 | Рецептура сырья | Применяемость в статическом состоянии |
| --- | --- | --- | --- |
| ТВ-40 | И40-13 | 230/1 251/1 | При температуре от минус 40 до плюс 70 (С |
|  | И40-13A | 8/2 |  |
| ТВ-40Т | - | 230Т | При температуре от минус 40 до плюс 70 °С |
| ТВ-40А | ИТ-105 | Т-50 | При температуре от минус 40 до плюс 105 °С |
| ТВ-50 | - | 355 | При температуре от минус 50 до плюс 70 (С |
| ТВ-50-14 | И-50-14 | Э 50-1 | То же, с улучшенными изоляционными свойствами |
| ТВ-60 | И60-12 | Э 60-1 | При температуре от минус 60 до плюс 70 °С |
| Примечание. Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептур 230Т (тропическая) и 355 приведены в приложении 1. (Измененная редакция, Изм. № 1). |

Таблица 2

мм

| Внутренний диаметр | Толщина стенки |
| --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | I исполнение | II исполнение |
|  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 0,50 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | - | - |
| 0,75 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | - | - |
| 1,00 | ±0,20 | 0,40 | ±0,10 | - | - |
| 1,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | - |
| 1,75 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | - |
| 2,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 2,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | - |
| 3,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20 |
| 3,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | - |
| 4,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 4,50 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 5,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20 |
| 6,00 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | - | - |
| 7,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | - |
| 8,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | - |
| 9,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | - |
| 10,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | - |
| 12,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | - |
| 14,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | - |
| 16,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | - | - |
| 18,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | - | - |
| 20,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | - |
| 22,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | - |
| 25,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | - |
| 30,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | - | - |
| 35,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | - | - |
| 40,00 | ±2,00 | 1,75 | ±0,25 | - | - |
| 50,00 | ±2,00 | - | - | 4,5 | ±0,80 |

1.4. По согласованию с потребителем допускается изготовление трубок других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с табл. 2 из других марок пластиката.

1.5. Условное обозначение трубки состоит из обозначения типа, марки согласно табл. 1, цифры, указывающей диаметр трубки согласно табл. 2, цвета трубки согласно табл. 3, сорта и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, черного цвета, высшего сорта:

Трубка 305 ТВ-40, 4, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82

Для трубок исполнения II дополнительно указывают толщину стенки.

Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, исполнения II, толщиной 1,2 мм, черного цвета высшего сорта:

Трубка 305 ТВ-40, 4(1,2, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82

Допускается в примере условного обозначения указывать рецептуру.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Код ОКП для каждой марки в зависимости от диаметра, сорта и цвета по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции должен соответствовать указанному в приложении 3.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубки изготавливают высшего и первого сортов в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Наружная и внутренняя поверхности трубок должны соответствовать требованиям ГОСТ 17675-87.

Не допускается наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок, установленных настоящим стандартом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Трубки изготавливают окрашенными и неокрашенными. Цвет окрашенных трубок должен соответствовать указанному в табл. 3.

Таблица 3

| Марка | Цвет |
| --- | --- |
| ТВ-40, ТВ-40Т, ТВ-50-14, ТВ-60 | Белый, черный, серый, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий, голубой, фиолетовый |
| ТВ-40А | Черный, серый, коричневый, розовый, бордо, оранжевый, зеленый, синий |
| ТВ-50 | Черный |

2.4. По электроизоляционным и физико-механическим показателям трубки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 4. Водопоглощение и электрические показатели трубок из поливинилхлоридного пластиката после воздействия химических реагентов приведены в приложении 4.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Трубки при длительном воздействии температур выше 175 °С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м3. Класс опасности - 3 по ГОСТ 12.1.007-76.

3.2. Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной общеобменной вентиляцией.

3.3. При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении - затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубка относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся по ГОСТ 12.1.044-84. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения.

При этом в помещении применяют противогаз с фильтром марки В или изолирующий противогаз (ГОСТ 12.4.034-85).

3.4. При испытании образцов трубок по электрическим показателям должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019-79.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Определение партии и ее объем - по ГОСТ 17675-87, при этом объем партии не должен быть менее 100 кг. Допускался увеличение объема партии не более чем до 3000 кг или длиной не более 1 млн. м, изготовленной из одной марки сырья.

Число отрезков трубки длиной от 10 до 5 м в партии не должно быть более 5 % для трубок диаметром свыше 3 мм и не более 10 % для трубок диаметром до 3 мм включительно.

4.2. Документ о качестве оформляют по ГОСТ 17675-87.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. Для проверки соответствия качества трубок требованиям настоящего стандарта устанавливают приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Категория испытаний по показателям качества приведена в табл. 5.

4.4. Периодические испытания проводит изготовитель не реже одного раза в три месяца.

4.5. Для контроля качества трубок отбирают случайным образом 10 % бухт от каждой партии трубок, но не менее трех бухт.

Проверке внешнего вида, размеров и цвета трубок подвергают 100 % бухт.

Проверке маркировки и упаковки подвергают 10 % упаковочных мест.

4.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

4.7. Типовые испытания проводят на соответствие требованиям настоящего стандарта при изменении технологического процесса изготовления трубок, а также при замене исходных материалов в объеме периодических и приемо-сдаточных испытаний.

| Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
|  | ТВ-40 | ТВ-40Т | ТВ-40А | ТВ-50 | ТВ-50-14 | ТВ-60 |  |
|  | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт | Высший сорт | 1-й сорт |  |
| 1. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71: 6(15-35) 45-75М (15-35) 45-75 | 1·1012 | 1·1012 | 1·1011 | 1·1011 | 2·1012 | 2·1012 | 1·1010 | 1·1010 | 1·1014 | 1·1013 | 1·1012 | 1·1011 | По ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 17675-87 и п. 5.6 настоящего стандарта |
| 6(15-35) 45-75(1 (70) 20М (70) 20 | 1·1010 | 1·1010 | 1·109 | 1·109 | Не определяют | 1·109 | 1·109 | 1·1012 | 1·1011 | 1·1010 | 1·109 |  |
| 2. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75М (20) трансформаторное масло | 15,8 | 15 | 15,8 | 15 | 15,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
| 3. Электрическая прочность в условиях пониженной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75(2 (-60) М (20) трансформаторное масло | 16 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
| 4. Электрическая прочность в условиях повышенной влажности, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75(24 (20) 95М (20) трансформаторное масло | 15 | 10 | 15 | 10 | 13,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
| 5. Электрическая прочность в условиях повышенной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1-71 6(15-35) 45-75(48 (105) 20М (20) трансформаторное масло | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | По ГОСТ 6433.3-71, ГОСТ 17675-87 |
| 6(15-35) 45-75(48 (120) 20М (20) трансформаторное масло | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | По ГОСТ 11262-80, п. 5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675-87 |
| 6. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 16,3 (170) | 15,3 (160) | 16,3 (170) | 15,3 (160) | 13,7 (140) | 11,8 (120) | 13,0 (133) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 11,8 (120) | 9,8 (100) | 9,8 (100) |  |
| 7. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 | 200 | 220 | 200 | 250 | 180 | 220 | 200 | 180 | 120 | 280 | 240 | По ГОСТ 11262-80, п. 5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675-87 |
| Примечания: 1. (Исключен, Изм. № 1). 2. Норма по подпункту 2 для трубок марки ТВ-40А диаметром 50 мм должна быть не менее 10 кВ/мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). |

Таблица 5

| Вид испытания | Категория испытания |
| --- | --- |
|  | приемосдаточные | периодические |
| Проверка маркировки и упаковки | + | - |
| Проверка внешнего вида и цвета трубок | + | - |
| Проверка размеров трубок | + | - |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | - | + |
| Электрическая прочность при 20 °С | - | + |
| Электрическая прочность в условиях пониженной температуры | - | + |
| Электрическая прочность в условиях повышенной влажности | - | + |
| Электрическая прочность в условиях повышенной температуры | - | + |
| Прочность при растяжении | - | + |
| Относительное удлинение | - | + |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Из каждой бухты, отобранной по п. 4.5, отрезают одинаковое число отрезков длиной 250 мм и объединяют их в общую пробу.

Общая проба должна быть массой не менее 50 г или длиной не менее 5 м. Общую пробу распределяют выборочно по пять отрезков для каждого вида испытаний.

5.2. Перед испытанием образцы трубок должны быть нормализованы в течение 6 ч при температуре (15 - 35) °С и относительной влажности воздуха 45 - 75 %.

5.3. Размеры трубок определяют по ГОСТ 17675-87.

5.4. Внешний вид и цвет, наличие включений определяют визуально.

По требованию потребителя внешний вид определяют сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. Контроль размеров, цвета и внешнего вида трубки допускается проводить в процессе производства на технологической линии.

5.6. Удельное объемное электрическое сопротивление, электрическую прочность при (20 ± 2) °С, в условиях пониженной температуры при минус (60 ± 2) °С, в условиях повышенной влажности (95 ± 2) °С, в условиях повышенной температуры при (105 ± 2) °С без их изгибания определяют по ГОСТ 17675-87.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.7, 5.8. (Исключены, Изм. № 1).

5.9. Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 17675-87 и ГОСТ 11262-80 при скорости раздвижения зажимов испытательной машины (100 ± 10) мм/мин. Деформацию измеряют прибором с погрешностью не более 1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9.1. Трубки с внутренним диаметром до 10 мм испытывают на отрезках длиной 150 мм при длине базы 25 мм и расстоянии между захватами 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.9.2. Для испытания трубок диаметром свыше 10 мм из развертки трубки вырезают штанцевым ножом вдоль направления экструзии образцы типа 1 по ГОСТ 11262-80, толщиной, соответствующей толщине трубки. Испытание и обработку результатов проводят по ГОСТ 11262-80.

5.9.3. (Исключен, Изм. № 1).

5.10. Массу трубок в бухтах и отрезков длиной до (1 ( 0,01) м определяют на весах с погрешностью измерения ±50 и ±0,01 г соответственно.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Трубки одной марки и одного диаметра сматывают в бухты и маркируют в соответствии с ГОСТ 17675-87. Масса бухт в зависимости от диаметра трубки должна соответствовать табл. 6.

Таблица 6

| Диаметр трубки | Масса бухты, кг, не более |
| --- | --- |
|  | исполнение I | исполнение II |
| До 3 мм включ. | 5 | 11 |
| Св. 3 до 6 мм » | 8 | 11 |
| » 6 » 20 мм » | 15 | 15 |
| Св. 20 мм | 25 | 25 |

6.2. Каждая бухта должна быть в трех местах перевязана шпагатом по ГОСТ 17308-88 или другим перевязочным материалом. Пачки или бухты трубок упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841-79, ГОСТ 13516-86, ГОСТ 22637-77, ГОСТ 22852-77, в трехслойные мешки по ГОСТ 2226-88, в полиэтиленовые мешки по нормативно-технической документации. Мешки завязывают, зашивают или заваривают.

Масса брутто одной упаковки должна быть не более 50 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят по ГОСТ 17675-87.

Упаковывание трубок, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846-79.

6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3. Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192-77.

6.4. Трубки транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта.

Трубки, транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть выдержаны при комнатной температуре в течение суток перед вскрытием тары и применением.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.5. Трубки хранят по ГОСТ 17675-87 в транспортной таре слоями высотой не более четырех или в составе изделий.

Трубки в составе изделий, защищающих их от атмосферных воздействии в полевых условиях, хранят при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности 98 %, определяемой при 40 °С.

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие трубок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения. Гарантийный срок хранения трубок устанавливается - 12,5 лет со дня изготовления, в том числе 3 года в полевых условиях.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

# Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230Т и 355

| Наименование показателя | Норма для рецептур |
| --- | --- |
|  | 230Т | 355 |
| 1. Внешний вид | Гранулы размерами и формой, допускающими их переработку на существующем оборудовании, пластикат должен быть однородным по составу без загрязнений. |
|  | Допускаются мелкие точечные посторонние включения |
| 2. Цвет | Неокрашенный или окрашенный в цвета: белый, желтый, оранжевый, розовый, красный, голубой, светло-синий, зеленый, коричневый, фиолетовый, черный, серый. | Неокрашенный или окрашенный в черный |
|  | Допускается неокрашенный пластикат окрашивать в указанные цвета концентрированно-окрашенным пластикатом |
| 3. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 (С, Ом·см, не менее | 1·1011 | 1·1010 |
| 4. Прочность при растяжении, МПа (кг/см2), не менее | (15,3) 160 | (9,8) 100 |
| 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 250 |
| 6. Температура хрупкости, °С, не ниже | Минус 40 | Минус 50 |
| 7. Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 1000 | - |
| 8. Водопоглощение, %, не менее | 1,0 | - |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

# Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката

| Номинальный размер трубки, мм (внутренний диаметр(толщину) | Теоретическая масса 1 м трубки, г, марки |
| --- | --- |
|  | ТВ-40; ТВ-40Т; ТВ-50-14 | ТВ-50 | ТВ-60 | ТВ-40А |
| 0,5(0,3 | 0,97 | 0,92 | 0,9 | 0,93 |
| 0,75(0,3 | 1,27 | 1,21 | 1,19 | 1,23 |
| 1(0,4 | 2,26 | 2,15 | 2,11 | 2,18 |
| 1,5(0,4 | 3,06 | 2,92 | 2,87 | 2,96 |
| 1,75(0,4 | 3,47 | 3,3 | 3,24 | 3,35 |
| 2(0,4 | 3,87 | 3,69 | 3,62 | 3,74 |
| 2(1 | 12,09 | 11,53 | 11,31 | 11,69 |
| 2,5(0,4 | 4,68 | 4,46 | 4,37 | 4,52 |
| 3(0,4 | 5,48 | 5,23 | 5,13 | 5,3 |
| 3(1 | 16,12 | 15,37 | 15,08 | 15,58 |
| 3,5(0,4 | 6,29 | 5,99 | 5,88 | 6,08 |
| 4,0(0,6 | 11,12 | 10,6 | 10,4 | 10,75 |
| 4(1,2 | 25,45 | 23,98 | 23,52 | 24,31 |
| 4,5(0,6 | 12,33 | 11,76 | 11,54 | 11,92 |
| 4,5(1,2 | 27,57 | 26,28 | 25,79 | 26,65 |
| 5(0,6 | 13,54 | 12,91 | 12,67 | 13,09 |
| 5(1,2 | 29,99 | 28,59 | 28,05 | 28,98 |
| 6(0,6 | 15,96 | 15,21 | 14,93 | 15,43 |
| 7(0,6 | 18,38 | 17,52 | 17,19 | 17,76 |
| 8(0,6 | 20,8 | 19,83 | 19,45 | 20,1 |
| 9(0,6 | 23,22 | 22,13 | 21,71 | 22,44 |
| 10(0,7 | 30,19 | 28,78 | 28,24 | 29,18 |
| 12(0,7 | 35,83 | 34,16 | 33,51 | 34,63 |
| 14(0,7 | 41,48 | 39,51 | 38,79 | 40,09 |
| 16(0,9 | 61,31 | 58,44 | 57,34 | 59,25 |
| 18(0,9 | 68,56 | 65,36 | 64,13 | 66,26 |
| 20(1,15 | 98,04 | 93,45 | 91,69 | 94,75 |
| 22(1,15 | 107,31 | 102,29 | 100,36 | 103,71 |
| 25(1,15 | 121,21 | 115,54 | 113,37 | 117,15 |
| 30(1,4 | 177,19 | 168,9 | 165,73 | 171,25 |
| 35(1,4 | 205,4 | 195,8 | 192,11 | 198,52 |
| 40(1,75 | 294,49 | 280,72 | 275,44 | 284,62 |
| 50(4,5 | 988,52 | 942,29 | 924,57 | 955,39 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Таблица 1

# Коды ОКП для трубок исполнения I

| Внутренний диаметр, мм | Сорт | Коды ОКП для трубок марок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТВ-40, марка пластиката И40-13 | ТВ-40, марка пластиката И40-13А | ТВ-40Т, марка пластиката И40-13А | ТВ-40А, марка пластиката ИТ 105 |
|  |  | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные |
| 0,50 | Высший | 22 4721 0101 | 22 4721 0201 | 22 4721 0301 | 22 4721 0401 | 22 4721 0501 | 22 4721 0601 | 22 4721 0701 | 22 4721 0801 |
| 0,75 |  | 22 4721 0102 | 22 4721 0202 | 22 4721 0302 | 22 4721 0402 | 22 4721 0502 | 22 4721 0602 | 22 4721 0702 | 22 4721 0802 |
| 1,00 |  | 22 4721 0103 | 22 4721 0203 | 22 4721 0303 | 22 4721 0403 | 22 4721 0503 | 22 4721 0603 | 22 4721 0703 | 22 4721 0803 |
| 1,50 |  | 22 4721 0104 | 22 4721 0204 | 22 4721 0304 | 22 4721 0404 | 22 4721 0501 | 22 4721 0604 | 22 4721 0704 | 22 4721 0804 |
| 1,75 |  | 22 4721 0105 | 22 4721 0205 | 22 4721 0305 | 22 4721 0405 | 22 4721 0505 | 22 4721 0605 | 22 4721 0705 | 22 4721 0805 |
| 2,00 |  | 22 4721 0106 | 22 4721 0206 | 22 4721 0306 | 22 4721 0406 | 22 4721 0506 | 22 4721 0606 | 22 4721 0706 | 22 4721 0806 |
| 2,50 |  | 22 4721 0107 | 22 4721 0207 | 22 4721 0307 | 22 4721 0407 | 22 4721 0507 | 22 4721 0607 | 22 4721 0707 | 22 4721 0807 |
| 3,00 |  | 22 4721 0108 | 22 4721 0208 | 22 4721 0308 | 22 4721 0408 | 22 4721 0508 | 22 4721 0608 | 22 4721 0708 | 22 4721 0808 |
| 3,50 |  | 22 4721 0109 | 22 4721 0209 | 22 4721 0309 | 22 4721 0409 | 22 4721 0509 | 22 4721 0609 | 22 4721 0709 | 22 4721 0809 |
| 4,00 |  | 22 4721 0110 | 22 4721 0210 | 22 4721 0310 | 22 4721 0410 | 22 4721 0510 | 22 4721 0610 | 22 4721 0710 | 22 4721 0810 |
| 4,50 |  | 22 4721 0111 | 22 4721 0211 | 22 4721 0311 | 22 4721 0411 | 22 4721 0511 | 22 4721 0611 | 22 4721 0711 | 22 4721 0811 |
| 5,00 |  | 22 4721 0112 | 22 4721 0212 | 22 4721 0312 | 22 4721 0412 | 22 4721 0512 | 22 4721 0612 | 22 4721 0712 | 22 4721 0812 |
| 6,00 |  | 22 4721 0113 | 22 4721 0213 | 22 4721 0313 | 22 4721 0413 | 22 4721 0513 | 22 4721 0613 | 22 4721 0713 | 22 4721 0813 |
| 7,00 |  | 22 4721 0114 | 22 4721 0214 | 22 4721 0314 | 22 4721 0414 | 22 4721 0514 | 22 4721 0614 | 22 4721 0714 | 22 4721 0814 |
| 8,00 |  | 22 4721 0115 | 22 4721 0215 | 22 4721 0315 | 22 4721 0415 | 22 4721 0515 | 22 4721 0615 | 22 4721 0715 | 22 4721 0815 |
| 9,00 |  | 22 4721 0116 | 22 4721 0216 | 22 4721 0316 | 22 4721 0416 | 22 4721 0516 | 22 4721 0616 | 22 4721 0716 | 22 4721 0816 |
| 10,00 |  | 22 4721 0117 | 22 4721 0217 | 22 4721 0317 | 22 4721 0417 | 22 4721 0517 | 22 4721 0617 | 22 4721 0717 | 22 4721 0817 |
| 12,00 |  | 22 4721 0118 | 22 4721 0218 | 22 4721 0318 | 22 4721 0418 | 22 4721 0518 | 22 4721 0618 | 22 4721 0718 | 22 4721 0818 |
| 14,00 |  | 22 4721 0119 | 22 4721 0219 | 22 4721 0319 | 22 4721 0419 | 22 4721 0519 | 22 4721 0619 | 22 4721 0719 | 22 4721 0819 |
| 16,00 |  | 22 4721 0120 | 22 4721 0220 | 22 4721 0320 | 22 4721 0420 | 22 4721 0520 | 22 4721 0620 | 22 4721 0720 | 22 4721 0820 |
| 18,00 |  | 22 4721 0121 | 22 4721 0221 | 22 4721 0321 | 22 4721 0421 | 22 4721 0521 | 22 4721 0621 | 22 4721 0721 | 22 4721 0821 |
| 20,00 |  | 22 4721 0122 | 22 4721 0222 | 22 4721 0322 | 22 4721 0422 | 22 4721 0522 | 22 4721 0622 | 22 4721 0722 | 22 4721 0822 |
| 22,00 |  | 22 4721 0123 | 22 4721 0223 | 22 4721 0323 | 22 4721 0423 | 22 4721 0523 | 22 4721 0623 | 22 4721 0723 | 22 4721 0823 |
| 25,00 |  | 22 4721 0124 | 22 4721 0224 | 22 4721 0324 | 22 4721 0424 | 22 4721 0524 | 22 4721 0624 | 22 4721 0724 | 22 4721 0824 |
| 30,00 |  | 22 4721 0125 | 22 4721 0225 | 22 4721 0325 | 22 4721 0425 | 22 4721 0525 | 22 4721 0625 | 22 4721 0725 | 22 4721 0825 |
| 35,00 |  | 22 4721 0126 | 22 4721 0226 | 22 4721 0326 | 22 4721 0426 | 22 4721 0526 | 22 4721 0626 | 22 4721 0726 | 22 4721 0826 |
| 40,00 |  | 22 4721 0127 | 22 4721 0227 | 22 4721 0327 | 22 4721 0427 | 22 4721 0527 | 22 4721 0627 | 22 4721 0727 | 22 4721 0827 |
| 50,00 |  | 22 4721 0128 | 22 4721 0228 | 22 4721 0328 | 22 4721 0428 | 22 4721 0528 | 22 4721 0628 | 22 4721 0728 | 22 4721 0828 |
| 0,50 | Первый | 22 4721 0129 | 22 4721 0229 | 22 4721 0329 | 22 4721 0429 | 22 4721 0529 | 22 4721 0629 | 22 4721 0729 | 22 4721 0829 |
| 0,75 |  | 22 4721 0130 | 22 4721 0230 | 22 4721 0330 | 22 4721 0430 | 22 4721 0530 | 22 4721 0630 | 22 4721 0730 | 22 4721 0830 |
| 1,00 |  | 22 4721 0131 | 22 4721 0231 | 22 4721 0331 | 22 4721 0431 | 22 4721 0531 | 22 4721 0631 | 22 4721 0731 | 22 4721 0831 |
| 1,50 |  | 22 4721 0132 | 22 4721 0232 | 22 4721 0332 | 22 4721 0432 | 22 4721 0532 | 22 4721 0632 | 22 4721 0732 | 22 4721 0832 |
| 1,75 |  | 22 4721 0133 | 22 4721 0233 | 22 4721 0333 | 22 4721 0433 | 22 4721 0533 | 22 4721 0633 | 22 4721 0733 | 22 4721 0833 |
| 2,00 |  | 22 4721 0134 | 22 4721 0234 | 22 4721 0334 | 22 4721 0434 | 22 4721 0534 | 22 4721 0634 | 22 4721 0734 | 22 4721 0834 |
| 2,50 |  | 22 4721 0135 | 22 4721 0235 | 22 4721 0335 | 22 4721 0435 | 22 4721 0535 | 22 4721 0635 | 22 4721 0735 | 22 4721 0835 |
| 3,00 |  | 22 4721 0136 | 22 4721 0236 | 22 4721 0336 | 22 4721 0436 | 22 4721 0536 | 22 4721 0636 | 22 4721 0736 | 22 4721 0836 |
| 3,50 |  | 22 4721 0137 | 22 4721 0237 | 22 4721 0337 | 22 4721 0437 | 22 4721 0537 | 22 4721 0637 | 22 4721 0737 | 22 4721 0837 |
| 4,00 |  | 22 4721 0138 | 22 4721 0238 | 22 4721 0338 | 22 4721 0438 | 22 4721 0538 | 22 4721 0638 | 22 4721 0738 | 22 4721 0838 |
| 4,50 |  | 22 4721 0139 | 22 4721 0239 | 22 4721 0339 | 22 4721 0439 | 22 4721 0539 | 22 4721 0639 | 22 4721 0739 | 22 4721 0839 |
| 5,00 |  | 22 4721 0140 | 22 4721 0240 | 22 4721 0340 | 22 4721 0440 | 22 4721 0540 | 22 4721 0640 | 22 4721 0740 | 22 4721 0840 |
| 6,00 |  | 22 4721 0141 | 22 4721 0241 | 22 4721 0341 | 22 4721 0441 | 22 4721 0541 | 22 4721 0641 | 22 4721 0741 | 22 4721 0841 |
| 7,00 |  | 22 4721 0142 | 22 4721 0242 | 22 4721 0342 | 22 4721 0442 | 22 4721 0542 | 22 4721 0642 | 22 4721 0742 | 22 4721 0842 |
| 8,00 |  | 22 4721 0143 | 22 4721 0243 | 22 4721 0343 | 22 4721 0443 | 22 4721 0543 | 22 4721 0643 | 22 4721 0743 | 22 4721 0843 |
| 9,00 |  | 22 4721 0144 | 22 4721 0244 | 22 4721 0344 | 22 4721 0444 | 22 4721 0544 | 22 4721 0644 | 22 4721 0744 | 22 4721 0844 |
| 10,00 |  | 22 4721 0145 | 22 4721 0245 | 22 4721 0345 | 22 4721 0445 | 22 4721 0545 | 22 4721 0645 | 22 4721 0745 | 22 4721 0845 |
| 12,00 |  | 22 4721 0146 | 22 4721 0246 | 22 4721 0346 | 22 4721 0446 | 22 4721 0546 | 22 4721 0646 | 22 4721 0746 | 22 4721 0846 |
| 14,00 |  | 22 4721 0147 | 22 4721 0247 | 22 4721 0347 | 22 4721 0447 | 22 4721 0547 | 22 4721 0647 | 22 4721 0747 | 22 4721 0847 |
| 16,00 |  | 22 4721 0148 | 22 4721 0248 | 22 4721 0348 | 22 4721 0448 | 22 4721 0548 | 22 4721 0648 | 22 4721 0748 | 22 4721 0848 |
| 18,00 |  | 22 4721 0149 | 22 4721 0249 | 22 4721 0349 | 22 4721 0449 | 22 4721 0549 | 22 4721 0649 | 22 4721 0749 | 22 4721 0849 |
| 20,00 |  | 22 4721 0150 | 22 4721 0250 | 22 4721 0350 | 22 4721 0450 | 22 4721 0550 | 22 4721 0650 | 22 4721 0750 | 22 4721 0850 |
| 22,00 |  | 22 4721 0151 | 22 4721 0251 | 22 4721 0351 | 22 4721 0451 | 22 4721 0551 | 22 4721 0651 | 22 4721 0751 | 22 4721 0851 |
| 25,00 |  | 22 4721 0152 | 22 4721 0252 | 22 4721 0352 | 22 4721 0452 | 22 4721 0552 | 22 4721 0652 | 22 4721 0752 | 22 4721 0852 |
| 30,00 |  | 22 4721 0153 | 22 4721 0253 | 22 4721 0353 | 22 4721 0453 | 22 4721 0553 | 22 4721 0653 | 22 4721 0753 | 22 4721 0853 |
| 35,00 |  | 22 4721 0154 | 22 4721 0254 | 22 4721 0354 | 22 4721 0454 | 22 4721 0554 | 22 4721 0654 | 22 4721 0754 | 22 4721 0854 |
| 40,00 |  | 22 4721 0155 | 22 4721 0255 | 22 4721 0355 | 22 4721 0455 | 22 4721 0555 | 22 4721 0655 | 22 4721 0755 | 22 4721 0855 |
| 50,00 |  | 22 4721 0156 | 22 4721 0256 | 22 4721 0356 | 22 4721 0456 | 22 4721 0556 | 22 4721 0656 | 22 4721 0756 | 22 4721 0856 |

Продолжение табл. 1

Коды ОКП для трубок исполнения I

| Внутренний диаметр, мм | Сорт | Коды ОКП для трубок марок |
| --- | --- | --- |
|  |  | ТВ-50, марка пластиката ИТ-105 | ТВ-50-14, марка пластиката И50-14 | ТВ-60, марка пластиката И60-12 |
|  |  | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные |
| 0,50 | Высший | 22 4721 0901 | 22 4721 1001 | 22 4721 1101 | 22 4721 1201 | 22 4721 1301 | 22 4721 1401 |
| 0,75 |  | 22 4721 0902 | 22 4721 1002 | 22 4721 1102 | 22 4721 1202 | 22 4721 1302 | 22 4721 1402 |
| 1,00 |  | 22 4721 0903 | 22 4721 1003 | 22 4721 1103 | 22 4721 1203 | 22 4721 1303 | 22 4721 1403 |
| 1,50 |  | 22 4721 0904 | 22 4721 1004 | 22 4721 1104 | 22 4721 1204 | 22 4721 1304 | 22 4721 1404 |
| 1,75 |  | 22 4721 0905 | 22 4721 1005 | 22 4721 1105 | 22 4721 1205 | 22 4721 1305 | 22 4721 1405 |
| 2,00 |  | 22 4721 0906 | 22 4721 1006 | 22 4721 1106 | 22 4721 1206 | 22 4721 1306 | 22 4721 1406 |
| 2,50 |  | 22 4721 0907 | 22 4721 1007 | 22 4721 1107 | 22 4721 1207 | 22 4721 1307 | 22 4721 1407 |
| 3,00 |  | 22 4721 0908 | 22 4721 1008 | 22 4721 1108 | 22 4721 1208 | 22 4721 1308 | 22 4721 1408 |
| 3,50 |  | 22 4721 0909 | 22 4721 1009 | 22 4721 1109 | 22 4721 1209 | 22 4721 1309 | 22 4721 1409 |
| 4,00 |  | 22 4721 0910 | 22 4721 1010 | 22 4721 1110 | 22 4721 1210 | 22 4721 1310 | 22 4721 1410 |
| 4,50 |  | 22 4721 0911 | 22 4721 1011 | 22 4721 1111 | 22 4721 1211 | 22 4721 1311 | 22 4721 1411 |
| 5,00 |  | 22 4721 0912 | 22 4721 1012 | 22 4721 1112 | 22 4721 1212 | 22 4721 1312 | 22 4721 1412 |
| 6,00 |  | 22 4721 0913 | 22 4721 1013 | 22 4721 1113 | 22 4721 1213 | 22 4721 1313 | 22 4721 1413 |
| 7,00 |  | 22 4721 0914 | 22 4721 1014 | 22 4721 1114 | 22 4721 1214 | 22 4721 1314 | 22 4721 1414 |
| 8,00 |  | 22 4721 0915 | 22 4721 1015 | 22 4721 1115 | 22 4721 1215 | 22 4721 1315 | 22 4721 1415 |
| 9,00 |  | 22 4721 0916 | 22 4721 1016 | 22 4721 1116 | 22 4721 1216 | 22 4721 1316 | 22 4721 1416 |
| 10,00 |  | 22 4721 0917 | 22 4721 1017 | 22 4721 1117 | 22 4721 1217 | 22 4721 1317 | 22 4721 1417 |
| 12,00 |  | 22 4721 0918 | 22 4721 1018 | 22 4721 1118 | 22 4721 1218 | 22 4721 1318 | 22 4721 1418 |
| 14,00 |  | 22 4721 0919 | 22 4721 1019 | 22 4721 1119 | 22 4721 1219 | 22 4721 1319 | 22 4721 1419 |
| 16,00 |  | 22 4721 0920 | 22 4721 1020 | 22 4721 1120 | 22 4721 1220 | 22 4721 1320 | 22 4721 1420 |
| 18,00 |  | 22 4721 0921 | 22 4721 1021 | 22 4721 1121 | 22 4721 1221 | 22 4721 1321 | 22 4721 1421 |
| 20,00 |  | 22 4721 0922 | 22 4721 1022 | 22 4721 1122 | 22 4721 1222 | 22 4721 1322 | 22 4721 1422 |
| 22,00 |  | 22 4721 0923 | 22 4721 1023 | 22 4721 1123 | 22 4721 1223 | 22 4721 1323 | 22 4721 1423 |
| 25,00 |  | 22 4721 0924 | 22 4721 1024 | 22 4721 1124 | 22 4721 1224 | 22 4721 1324 | 22 4721 1424 |
| 30,00 |  | 22 4721 0925 | 22 4721 1025 | 22 4721 1125 | 22 4721 1225 | 22 4721 1325 | 22 4721 1425 |
| 35,00 |  | 22 4721 0926 | 22 4721 1026 | 22 4721 1126 | 22 4721 1226 | 22 4721 1326 | 22 4721 1426 |
| 40,00 |  | 22 4721 0927 | 22 4721 1027 | 22 4721 1127 | 22 4721 1227 | 22 4721 1327 | 22 4721 1427 |
| 50,00 |  | 22 4721 0928 | 22 4721 1028 | 22 4721 1128 | 22 4721 1228 | 22 4721 1328 | 22 4721 1428 |
| 0,50 | Первый | 22 4721 0929 | 22 4721 1029 | 22 4721 1129 | 22 4721 1229 | 22 4721 1329 | 22 4721 1429 |
| 0,75 |  | 22 4721 0930 | 22 4721 1030 | 22 4721 1130 | 22 4721 1230 | 22 4721 1330 | 22 4721 1430 |
| 1,00 |  | 22 4721 0931 | 22 4721 1031 | 22 4721 1131 | 22 4721 1231 | 22 4721 1331 | 22 4721 1431 |
| 1,50 |  | 22 4721 0932 | 22 4721 1032 | 22 4721 1132 | 22 4721 1232 | 22 4721 1332 | 22 4721 1432 |
| 1,75 |  | 22 4721 0933 | 22 4721 1033 | 22 4721 1133 | 22 4721 1233 | 22 4721 1333 | 22 4721 1433 |
| 2,00 |  | 22 4721 0934 | 22 4721 1034 | 22 4721 1134 | 22 4721 1234 | 22 4721 1334 | 22 4721 1434 |
| 2,50 |  | 22 4721 0935 | 22 4721 1035 | 22 4721 1135 | 22 4721 1235 | 22 4721 1335 | 22 4721 1435 |
| 3,00 |  | 22 4721 0936 | 22 4721 1036 | 22 4721 1136 | 22 4721 1236 | 22 4721 1336 | 22 4721 1436 |
| 3,50 |  | 22 4721 0937 | 22 4721 1037 | 22 4721 1137 | 22 4721 1237 | 22 4721 1337 | 22 4721 1437 |
| 4,00 |  | 22 4721 0938 | 22 4721 1038 | 22 4721 1138 | 22 4721 1238 | 22 4721 1338 | 22 4721 1438 |
| 4,50 |  | 22 4721 0939 | 22 4721 1039 | 22 4721 1139 | 22 4721 1239 | 22 4721 1339 | 22 4721 1439 |
| 5,00 |  | 22 4721 0940 | 22 4721 1040 | 22 4721 1140 | 22 4721 1240 | 22 4721 1340 | 22 4721 1440 |
| 6,00 |  | 22 4721 0941 | 22 4721 1041 | 22 4721 1141 | 22 4721 1241 | 22 4721 1341 | 22 4721 1441 |
| 7,00 |  | 22 4721 0942 | 22 4721 1042 | 22 4721 1142 | 22 4721 1242 | 22 4721 1342 | 22 4721 1442 |
| 8,00 |  | 22 4721 0943 | 22 4721 1043 | 22 4721 1143 | 22 4721 1243 | 22 4721 1343 | 22 4721 1443 |
| 9,00 |  | 22 4721 0944 | 22 4721 1044 | 22 4721 1144 | 22 4721 1244 | 22 4721 1344 | 22 4721 1444 |
| 10,00 |  | 22 4721 0945 | 22 4721 1045 | 22 4721 1145 | 22 4721 1245 | 22 4721 1345 | 22 4721 1445 |
| 12,00 |  | 22 4721 0946 | 22 4721 1046 | 22 4721 1146 | 22 4721 1246 | 22 4721 1346 | 22 4721 1446 |
| 14,00 |  | 22 4721 0947 | 22 4721 1047 | 22 4721 1147 | 22 4721 1247 | 22 4721 1347 | 22 4721 1447 |
| 16,00 |  | 22 4721 0948 | 22 4721 1048 | 22 4721 1148 | 22 4721 1248 | 22 4721 1348 | 22 4721 1448 |
| 18,00 |  | 22 4721 0949 | 22 4721 1049 | 22 4721 1149 | 22 4721 1249 | 22 4721 1349 | 22 4721 1449 |
| 20,00 |  | 22 4721 0950 | 22 4721 1050 | 22 4721 1150 | 22 4721 1250 | 22 4721 1350 | 22 4721 1450 |
| 22,00 |  | 22 4721 0951 | 22 4721 1051 | 22 4721 1151 | 22 4721 1251 | 22 4721 1351 | 22 4721 1451 |
| 25,00 |  | 22 4721 0952 | 22 4721 1052 | 22 4721 1152 | 22 4721 1252 | 22 4721 1352 | 22 4721 1452 |
| 30,00 |  | 22 4721 0953 | 22 4721 1053 | 22 4721 1153 | 22 4721 1253 | 22 4721 1353 | 22 4721 1453 |
| 35,00 |  | 22 4721 0954 | 22 4721 1054 | 22 4721 1154 | 22 4721 1254 | 22 4721 1354 | 22 4721 1454 |
| 40,00 |  | 22 4721 0955 | 22 4721 1055 | 22 4721 1155 | 22 4721 1255 | 22 4721 1355 | 22 4721 1455 |
| 50,00 |  | 22 4721 0956 | 22 4721 1056 | 22 4721 1156 | 22 4721 1256 | 22 4721 1356 | 22 4721 1456 |

Таблица 2

Коды ОКП для трубок исполнения II

| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Сорт | Коды ОКП для трубок марок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТВ-40, марка пластиката И40-13 | ТВ-40, марка пластиката И40-13А | ТВ-40Т, марка пластиката И40-13А |
|  |  |  | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные |
| 2,00 | 1,00 | Высший | 22 4721 1501 | 22 4721 1601 | 22 4721 1701 | 22 4721 1801 | 22 4721 1901 | 22 4721 2001 |
| 3,00 | 1,00 |  | 22 4721 1502 | 22 4721 1602 | 22 4721 1702 | 22 4721 1802 | 22 4721 1902 | 22 4721 2002 |
| 4,00 | 1,20 |  | 22 4721 1503 | 22 4721 1603 | 22 4721 1703 | 22 4721 1803 | 22 4721 1903 | 22 4721 2003 |
| 4,50 | 1,20 |  | 22 4721 1504 | 22 4721 1604 | 22 4721 1704 | 22 4721 1804 | 22 4721 1904 | 22 4721 2004 |
| 5,00 | 1,20 |  | 22 4721 1505 | 22 4721 1605 | 22 4721 1705 | 22 4721 1805 | 22 4721 1905 | 22 4721 2005 |
| 50,00 | 4,50 |  | 22 4721 1506 | 22 4721 1606 | 22 4721 1706 | 22 4721 1806 | 22 4721 1906 | 22 4721 2006 |
| 2,00 | 1,00 | Первый | 22 4721 1507 | 22 4721 1607 | 22 4721 1707 | 22 4721 1807 | 22 4721 1907 | 22 4721 2007 |
| 3,00 | 1,00 |  | 22 4721 1508 | 22 4721 1608 | 22 4721 1708 | 22 4721 1808 | 22 4721 1908 | 22 4721 2008 |
| 4,00 | 1,20 |  | 22 4721 1509 | 22 4721 1609 | 22 4721 1709 | 22 4721 1809 | 22 4721 1909 | 22 4721 2009 |
| 4,50 | 1,20 |  | 22 4721 1510 | 22 4721 1610 | 22 4721 1710 | 22 4721 1810 | 22 4721 1910 | 22 4721 2010 |
| 5,00 | 1,20 |  | 22 4721 1511 | 22 4721 1611 | 22 4721 1711 | 22 4721 1811 | 22 4721 1911 | 22 4721 2011 |
| 50,00 | 4,50 |  | 22 4721 1512 | 22 4721 1612 | 22 4721 1712 | 22 4721 1812 | 22 4721 1912 | 22 4721 2012 |

Продолжение табл. 2

Коды ОКП для трубок исполнения II

| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Сорт | Коды ОКП для трубок марок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТВ-40А, марка пластиката ИТ 105 | ТВ-50, марка пластиката ИТ-105 | ТВ-50-14, марка пластиката И50-14 | ТВ-60, марка пластиката И60-12 |
|  |  |  | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные | Неокрашенные | Окрашенные |
| 2,00 | 1,00 | Высший | 22 4721 2101 | 22 4721 2201 | 22 4721 2301 | 22 4721 2401 | 22 4721 2501 | 22 4721 2601 | 22 4721 2701 | 22 4721 2801 |
| 3,00 | 1,00 |  | 22 4721 2102 | 22 4721 2202 | 22 4721 2302 | 22 4721 2402 | 22 4721 2502 | 22 4721 2602 | 22 4721 2702 | 22 4721 2802 |
| 4,00 | 1,20 |  | 22 4721 2103 | 22 4721 2203 | 22 4721 2303 | 22 4721 2403 | 22 4721 2503 | 22 4721 2603 | 22 4721 2703 | 22 4721 2803 |
| 4,50 | 1,20 |  | 22 4721 2104 | 22 4721 2204 | 22 4721 2304 | 22 4721 2404 | 22 4721 2504 | 22 4721 2604 | 22 4721 2704 | 22 4721 2804 |
| 5,00 | 1,20 |  | 22 4721 2105 | 22 4721 2205 | 22 4721 2305 | 22 4721 2405 | 22 4721 2505 | 22 4721 2605 | 22 4721 2705 | 22 4721 2805 |
| 50,00 | 4,50 |  | 22 4721 2106 | 22 4721 2206 | 22 4721 2306 | 22 4721 2406 | 22 4721 2506 | 22 4721 2606 | 22 4721 2706 | 22 4721 2806 |
| 2,00 | 1,00 | Первый | 22 4721 2107 | 22 4721 2207 | 22 4721 2307 | 22 4721 2407 | 22 4721 2507 | 22 4721 2607 | 22 4721 2707 | 22 4721 2807 |
| 3,00 | 1,00 |  | 22 4721 2108 | 22 4721 2208 | 22 4721 2308 | 22 4721 2408 | 22 4721 2508 | 22 4721 2608 | 22 4721 2708 | 22 4721 2808 |
| 4,00 | 1,20 |  | 22 4721 2109 | 22 4721 2209 | 22 4721 2309 | 22 4721 2409 | 22 4721 2509 | 22 4721 2609 | 22 4721 2709 | 22 4721 2809 |
| 4,50 | 1,20 |  | 22 4721 2110 | 22 4721 2210 | 22 4721 2310 | 22 4721 2410 | 22 4721 2510 | 22 4721 2610 | 22 4721 2710 | 22 4721 2810 |
| 5,00 | 1,20 |  | 22 4721 2111 | 22 4721 2211 | 22 4721 2311 | 22 4721 2411 | 22 4721 2511 | 22 4721 2611 | 22 4721 2711 | 22 4721 2811 |
| 50,00 | 4,50 |  | 22 4721 2112 | 22 4721 2212 | 22 4721 2312 | 22 4721 2412 | 22 4721 2512 | 22 4721 2612 | 22 4721 2712 | 22 4721 2812 |

Приложение 3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

1. Водопоглощение и электрическая прочность трубок из поливинилхлоридного пластиката после воздействия химических реагентов.

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | ТВ-40, ТВ-40А | ТВ-40Т | ТВ-50, ТВ-50-14, ТВ-60 |
| 1. Электрическая прочность, кВ/мм, после воздействия при 20 °С в течение 24 ч: |  |  |  |
| натрия гидроокись (ГОСТ 4328-77), 50 %-ного раствора | 15 | 15 | 15 |
| концентрированной соляной кислоты (ГОСТ 3118-77) | 5 | 5 | - |
| трансформаторного масла (ГОСТ 982-80) | 15 | 15 | 15 |
| 2. Водопоглощение, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Примечание. Трубки нестойки к действию концентрированных серной, азотной кислот и бензина. Трубки марок ТВ-50, ТВ-50-14, ТВ-60, кроме того, нестойки к действию концентрированной соляной кислоты. |

2. Электрические свойства трубок, определяемые при переменном токе частотой 50 Гц, не изменяются при испытании переменным током частотой 60 Гц.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Свиридов, Д. Б. Приедитис, Л. К. Жарова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.82 № 2254

3. Периодичность проверки - 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 3.1 |
| ГОСТ 12.1.019-79 | 3.4 |
| ГОСТ 12.4.034-85 | 3.3 |
| ГОСТ 12.1.044-84 | 3.3 |
| ГОСТ 982-80 | Приложение 4 |
| ГОСТ 2226-88 | 6.2 |
| ГОСТ 3118-77 | Приложение 4 |
| ГОСТ 4328-77 | Приложение 4 |
| ГОСТ 5960-72 | 1.1 |
| ГОСТ 6433.1-71 | 2.4 |
| ГОСТ 6433.2-71 | 2.4 |
| ГОСТ 6433.3-71 | 2.4 |
| ГОСТ 11262-80 | 2.4, 5.9, 5.9.2 |
| ГОСТ 13516-86 | 6.2 |
| ГОСТ 13811-79 | 6.2 |
| ГОСТ 14192-77 | 6.3 |
| ГОСТ 15846-79 | 6.2 |
| ГОСТ 17308-88 | 6.2 |
| ГОСТ 17675-87 | 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 5.3, 5.6, 5.9, 6.1, 6.2, 6.5 |
| ГОСТ 22637-77 | 6.2 |
| ГОСТ 22852-77 | 6.2 |

5. Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Госстандарта СССР от 21.06.88 № 1985

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1989 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 10-88).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Марки и размеры 1 2. Технические требования 2 3. Требования безопасности 3 4. Правила приемки 3 5. Методы испытаний 6 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 6 7. Гарантии изготовителя 7 Приложение 1 Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230Т и 355 7 Приложение 2 Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката 8 Приложение 3 Коды ОКП для трубок исполнения I 9 Приложение 4 12